[image: image1.jpg]d

Faidt B 2y 2 TFIT A ST

A% (2018) 32 &

RFH% (e BSR4 e )
(ilAT) Ayl

BN, BA K BAL:
A — SR BRE LT BARRSTE S, & EGEALH %
AT, RIEESH T LE, SAHITT CRREEZES N
GAPENEY GRAT), B R BRNT, AT 3740 % 5%





[image: image2.jpg]R AR VAL kAT )

F—= 2N

F—F AARBRELSHTEANRSE s, 552 rH b
ZREHNKT, REZAHE LA, RE CGHHZEY . GRES
ALY« LK B = AT B Z AR EAEY (A
ZWAE 61 5) . (EW TR UEGENEY (AZHA
F 1195 ). CHEMERENEY (AZHAE 1205 ). (#
SHBTEARESEHEINEY (ALHWAE 1295 ) . AL
K IEY  (GB50016-2014) « 2% T 423 I 3 W3 2 00 »
(GA836-2016 ) ik MAM I X, HF6KE Lhx, #
TE A E .

F A BEGUHW R A EE R T XA # AT R 3 i
W JE » FEBCNGE A 2 40 A 0 8 B SR RS AA . xd 7
SUAT A BUAT I B BN AR A B SR Au ] S B 408 7 &4 8 2
NER#ATRE, xR EARER&H T e FFt1TSH
A1 .

F =5 R PR B BRI, 2 38 3% B A3 (A
SHBEEARSEEMNEY (ALHAE 1295 ) KEBREH
2T TE I B SR B E LA (LR AR T ALAg)

Fwad AP B A BB YA YR AR A E
b 4595 B Y, AR B GRARE AL BOR R Fn b b v U TR Y B %




[image: image3.jpg]ATEES, HRYETRATERE, FxPEERAR.

FoE HMRETEER

HREE BEHLATAENE T IRFHT:

(—) N 5 BB LT (IR BN 2T &
W% E AR ;

(=) WML R LT 2 3 E AL

(=) PENA G T CRER MG Z2WETETE),

(V9 ) Ze46 B3 (3T 2 e T 1 SO0 o 38

() FEAEAIA X2 SUH B & AT A Fn it

(%) PN W L S o 2P Ry, B AE.

Fxg FREAEAMG LLITEES, THEAEITEIH
BL Y AAT (GRRERENHE T X2 ERSTE AR . AR A4
AT 5 A

(—)BEREAWEALI. WKFL ER. EAGE
S EAR DLR LR A KR R

(=) FE A FTAYSL KR WE;

(Z) M %2PEBE. WA TIERERR;

(V9 ) 724K 3 1 A of An BGE R B9 7 7%

(7)) TERBHEERTRANERXERE.

£ 18] 3 R A, 4 B AL AG b BB A I R R 5 AL AR 3 B
E 45 45 30 U M SCfF

%4 WEVAMRERSTE AR AESRLTFEL, FE




[image: image4.jpg]CH AR RS GV ER S FTA L ZTE R FTA A T
MEEAR, BEARD T 5 A, WEHL AR N A A —FF M H
[ A2 F A% xE BRI 7 %2V il I B 5 e iF LA, P
SN GV LA R A I 7k AR AR, SRR STAR
FA B TR K& B IR

FANF BARATARAFTBARKILK, TE F A S TR
ZUE PG K U B B A A [ = AT IFE T
fEMIZIUE R R, WEAR LB E AT S50 TIFRIET
1E.

FHA RERSTE SR, FEHNAATE f T AL LB
(EREEAMG Z2WETHETEY), S THELS. THERE,
TSR, TEAR Ko THEME 28, FEHAA RRE THES
F, WA ETE N ERIEN. SORNRE FAH KR U RAB &
%, B R AR O U R

Fr& ZHENFERVEAHTEN, ZRZEAHEUTA

A
(—) ZHFE. MBI FR Ty me ek, 54,
¥

. G E S E N T2 XF (mERHE. R
AR s AR EF) ;

2. FESUH BB U

3. AR TEHEIR TREHES.

(=) M8 () RETEEIH, EREAE:




[image: image5.jpg]1o A5 FE K I 7= W B AR B O SO (5 R DA E S
WA FARKEEES. WL T = GARLESF) ;

2. HHWMEGCH R ESE X (o EBAFR I &
&)

3. ASINEREAMERE AKX, RBHRES.

(=) i B B0l B e 28 BB 1 0 XpFf e, £ %
3

1. BEMGEeFEA. FHEA. HHITHERERITHX
#;

2. WABAIRIT. & 5 DURAR KA BUH B T4 5T B X
P DA AR SFOAE L JE TR DL B 3R

3. RATME &g miEi. WA ERE. 20N KRI;E
CHL OB (BEE) EE. AKARZAEE. TRMERM
157 BA B 48 048 B L R OK e L R T 9 R S T 1A B XX
P, DAK & ST B 24 AR

4. KA B AR B XA LR IATH 5 %2 N N IT

5. B M B AR SRR T EFE B R A S L e

6. WP EHE WA GB 25506 % 4.1 #2046 Ao e,
EEE 3 Lo

7. Hh R B F S I %2 B DU XA R

(P9 ) ARFEIE A 5L B O T B AR i Fo At U A e

F+—% TEAAREE TEFZ, XBEAGRE. WK,
AW Bt RS KT RS K . B S B ROHs o B




[image: image6.jpg]g B = AN W TAE, T (EER 2 HUH ket
KEY, WEILFEETAAEFIN, FHILTAEEN A, FRE
o 21 DK BV AR R AT I . CREREAW T L2
BILFKERY HIFEARBREHEL G, REEHELA TKASA
WA

TR N YA A, IR R R R, AL
H4 RE 2 A% SE3F R B S

Fr=&% FEAARLEBIMELER, HFRERINES

WA AT E R THATIFE, FTHEAHT Z2EE TS
W Gt CIEER EPH LT EREY . IFEIA RS ER
T W7 AT B YR DU TR

(REAEAHT ZATEREY ETEHAKAFZ. A
A e 3 A ALY Epaﬁiz\éi%iu ] B, AL
RN CERZEAEG X2 ERSTE AR fo (RELE
P R 2TFEREY LEBEEAHTRARSEELR” (W
4k: http://222.68.186.40:9090 ) .

F+ =& PN R Fout B A SN L AT, &
TEFH G RDTFEME, A—RE. KARE. BAHG L4
A AY 2 —REFE LT AR

(—) CREZAEAHG Z2TFERSFTE G H

(=) CEEAEAHGLLTETETE)

(Z) CBEAEAHELLITFEILIER)




[image: image7.jpg](W) CHRHEE HESLI I 92 AT 2 ) T W AR 2 b
%,

F=E MR SITENAIEXLK

Btwsk AT RATEFEAIEENT K. EHHW
e A AT B 8 B = AN T A A

(=) #BAGK T HEEFEFEAPREWMAER. ST
AR PEAE . EPARIR ARG K. 2R EB K.
ok fE. BT, ZARME BTN A,

() ZSY WM HEEFEY KR AR, B AKX
KEG KREOFWEZ S WRHEHRZAREN., ZREA.
LA EESUROK B . T R B R S T A

(Z) BAHBE Ry mE EIr Ml THEHAR. M E
A E. KRR, HIRAEEHAE M. ZeHEK
WL, MBEHETE. AXARHTR2EE. L
AESHAE . TRAERE A RO R 5
RRGECHFETAA,

B ERE N T KR TFTIIRERE, 2N TIFET H
AR WA, T mEREF N CEAH TR 2TFERTED,

$r A A EEYIBOK . B B R B KA B T
BHAEMGZeFTHEERESNA (XETE ). B (FEJ
B). C(—M3HE) =% (N CEAHHLAITFEILTEDN),
v 7 40 I K 2 A9 B O B T T AR A T




[image: image8.jpg](—)A X EFE R TR HARARE R ML X E
TR

(=B 22 4 [ 5 T A2 2 00 B SR AR v ol A7 <™ 476
JR0° LA A A5 B 3K A e o A SO R B

(=) C 2R3 B Z T A2 2 00 B BURAR v v oy Ho A ol 7
V2 ST B 9 2

B N& A A gUH T BOE T 5 Bt
By it U R 4B DA R E R

(=) BIWHHRESD T 24, BEEAKRT 2 AH,
AR, WK, W FEWER TN T AR
VN ek s & TR Y

(=) BEFFhEFHLIN 1 AAEET, NMEWE 2L,
A2 ALy i

(Z) THed AW RIE N~ ke, NMahd Rl
R D A B T AT, BTN X
P

Frbd EITRAGMRERERE S, T AN L
AR YR 72 S FLAR N LA T B B T B, DA AR AT B B R
S, RILT AR & K

(—) XN AFREE 50 B3t &R, AT R
S K o B H [ 48 3R 7 T A B TR B, VT DA S S I B0 T
AP,




[image: image9.jpg](=) xPE B a0 B 2, KRBT A R
A

Lo P AEALAL R B LA 2 400 B B 4 P R e B B, E
PP AT 8 4 A B 4 T AR BOK K A T AE T R LAY B B IE
b 455t Bl P B 5 ST AILAG A TR 2 4R I K e A % B 7 TR
A [ W, R DA xt 8 S B R T R TR, (EAZ LAY 06 U ik A
A LW B M 4 3P OR FRAR U AR o E R I AR U (BOH B &
WHAAR ) fudk S B HAAE B () WHE RS, Jf
TEAE R CRRELHENHE T L2 EILIRY L&A,

2 F A AL [ B B A SUOH B R 2 P R SR B B, R
PP AT 7 A B B A T AR BOK K A T P A LA 3R BOIE S ok %
o Rl Y, R TP A AL A (R e FL A 22 SO I 0 4 3P PR A U HE
JROH, R o T A AL B 25 4 B AT S0 AT 25 0 L & LM I RO 2 3
R A0 U B L6 AR 0 B2 S B 8 B R B0, KR KRR
2 28 40 I VAR TR AR N JF R 2 S B A TAE, A
(BREAZAH S AN REY G, P&V Bz R AR
25 RIT & 2 UM Wy RO & TAE,

FME BEHMGRETERE
FHAL IPHEHNARELEER, HEETITIEE. BB
W E, &g %A T TR T AR E TAE,
FH A TEREAII K. B B Yo An AL B e TR
EAFTEFTARER, A RTHER 1 LLEBN, ZTFEA




[image: image10.jpg]AEH; BEXIFHESR 1 LG4, FHEN 2 LFEH 14N
EAREM, BREFMEEAY, ZIEN LA C LT
BH 2 AN, REBRRA 1 LHFAKE, ZFHENF
G

J S K o 2 408 7 e B IR, 3 B DU A v REAT T
JE

(— )T TN B B BAATAE P 7 % XA K,
VR B

(=) AER. E. KE. miR. BEFERNANE,
B 5V B kR o R 2 A A 5%, ELA e IR E R T
RELHY, TR A

(Z) #ENHEE ™ B AFETIHEN LS, TN A
S

(W) FHARNZRGHGN, RAEEI LRI X
PFERIF R IEH LI, TEN G4

(F) RAZHE M By VAT S T2, 3 k¥ 3 A Ak D
GV XA B TN EA T, iF
TR

Fot& AWK BAAHEREMEHEG 2T
ANJ7 BT TR TR A, B T AU SR, 0T
HEH, BN A

(=) #HELIAXRFESBTAN 0 L;
(—) #EXIAB T HIBERTAKRT 44




[image: image11.jpg](:)%ﬁﬁ%C%$é%ﬁﬁ%?ﬁZk$8%

=t —& BERHGEANES T EERD N LT WA
ViZ%

(—) &B/EREA, HALE/ZARELL M 2250,

(=) At EALELMIZ251ME.

Fot=F HETIHAMEN, AAHT LG5 TSR
HEMIBERER; THEEFER—TN, Bt %ﬁ?

BN

(—) BHRE. MHEIH. RTHRAHE R (AR
B 7 W VR A A A

(=) BrA B34 3F 2 A4

FhE - HEEEMERERE

Fot=& LBZUEANZNREEAMN L EEE KK
B TAE, T MhaAg ey 2 UM B % 207 & R S

AR AR RSN B 2 EE S HATER.
B, NENKRM BTN L R #HATRE. L,

Fotwd  BRAGH KM AR R & e A
7 B NS B 2 TR, R 4 R AL R R B LA
Foo I B BOR IR S AN T B A B SR IR AL SR & T
AL AR EITE , A S B AR AT T TR

Fotaf FEHM IR AR FETH, FREA
TR AR 7 46 T AT BAC ST IF S B A 1 2 2

_10_




[image: image12.jpg]B BBk L B s BRSO A PR R I A Z ALK
HEAAY, I adanit,

Hohod AR LHIM B AL T A I BOR AR
S$EHRR, HELMTENEEIEALARNEREE, X
Al fn i BE A R, AR EAXEEEWRS.

FotEd XNARBEHEHELATHERA, HE NFER
W B S VT A E B AL, ALK BT IR K2 B
BARGHENEY B W+ NFE —FKET LA,

o AE FENAEERLAT Y, S AERBIAW,
REAEBRZ T, HEREREHRKRE, FRARGT. fik
P AHy, NELAN; WRILER, KikE XM ETHE

FERE MM
=S PATARIR P E A A, mREE AL
T 7 & BA R =
H=+& AMTE 201842 A 1 HEMAT.

._11_




[image: image13.jpg]__12_

A B BB e 2 VP A SO A

. BEEENH G E2WERE
. A E M W E 2 EILICR




      福 建 省 建 筑 消 防 安 全 评 查
   报      告
            建 筑 名 称：                               
实 际 用 途：                               
建筑使用单位：                               
            消防安全评估单位：                        （盖章） 
            资 质 等 级：                              
            合 同 编 号：                              

            报 告 日 期：                              

       说    明
1、本报告适用于消防安全评估机构对改造使用功能后的建筑开展消防安全评查出具的结论性书面意见。
2、本报告包含封面、说明、《建筑和单位基本情况表》、《建筑消防安全评查结果汇总表》、《需要说明的内容》和封底。
3、本报告统一使用国际标准A4型纸，可手写（采用钢笔或签字笔）或打印。封面、封底采用200g铜版纸印刷，其他页采用70g以上打印纸打印，装订成册。
4、本报告《建筑和单位基本情况表》、《建筑消防安全评查结果汇总表》和《需要说明的内容》应按顺序编写页码，在“共  页，第  页”处填写总页数、页码；《建筑消防安全评查记录表》、《建筑消防设施检测报告》（适用时）、消防技术服务机构营业执照和资质证书附后，不编页码。
5、本报告中的“□”为可选项，在选中内容前的“□”内画√。
6、《建筑消防安全评查结果汇总表》中的“评查人员”一栏，有一级注册消防工程师资质证书号和注册号的应填写，没有的划“/”。
7、消防安全评估机构应对本报告填写内容的真实性、完整性、一致性负责，报告内容经编制人编制、项目负责人审核和技术负责人审批后，加盖消防安全评估单位印章、骑缝章。

共  页，第  页
建筑和单位基本情况表
	建 筑 基 本 情 况
	建筑名称
	

	
	建筑地址
	

	
	实际用途
	
	结构类型
	

	
	耐火等级
	
	建筑层数
	

	
	建筑高度
	
	火灾危险性
	

	
	单体建筑面积
	
	场所建筑面积
	

	
	主要消防设施
	□室内消火栓系统      □室内消火栓系统    □火灾自动报警系统

□自动喷水灭火系统    □气体灭火系统      □泡沫灭火系统

□防烟排烟系统        □消防电梯          □灭火器

□消防应急照明和疏散指示标志              □其他：

	单位  基本情 况
	委托单位名称
	

	
	单位地址
	

	
	法定代表人/

主要负责人
	
	联系人/

联系电话
	

	
	使用单位名称
	

	
	单位地址
	

	
	法定代表人/

主要负责人
	
	联系人/

联系电话
	

	
	消防安全

责任人
	
	联系电话
	

	
	消防安全

管理人
	
	联系电话
	


技术负责人：               项目负责人：              编制人：         
            共  页，第  页
建筑消防安全评查结果汇总表
	评 查 组 人 员
	
	姓    名
	一级注册消防工程师资质证书号
	一级注册消防工程师注册号

	
	技术负责人
	
	
	

	
	项目负责人
	
	
	

	
	评查人员
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	评 查 依 据
	1、《机关团体企业事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）
2、《建设工程消防监督管理规定》（公安部令第119号）
3、《消防监督检查规定》（公安部令第120号）
4、《社会消防技术服务管理规定》（公安部令第129号）
5、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）
6、《建设工程消防验收评定规则》（GA836-2016）

	综合评定结论
	□合格/□基本合格，建筑具备/基本具备消防安全条件。
□不合格，建筑不具备投入消防安全条件。
                                     （评估机构印章）
                                      签发日期：    年   月   日


技术负责人：            项目负责人：             编制人：
共  页，第  页  
建筑消防安全评查结果汇总表   
	单项名称
	评定结论
	评查人员

	□建筑类别与耐火等级
	
	

	□总平面布局
	
	

	□平面布置
	
	

	□建筑保温及外墙装饰防火
	
	

	□建筑内部装修防火
	
	

	□防火分隔
	
	

	□防烟分隔
	
	

	□安全疏散
	
	

	□消防电梯
	
	

	□消火栓系统
	
	

	□自动喷水灭火系统
	
	

	□火灾自动报警系统
	
	

	□防烟排烟系统及通风、空调系统防火
	
	

	□消防电气
	
	

	□建筑灭火器
	
	

	□其他灭火设施
	
	

	□资料审查
	
	

	□消防工作组织
	
	

	□消防安全制度
	
	

	□防火检查巡查
	
	

	□消防安全宣传教育和培训
	
	

	□安全疏散设施管理
	
	

	□消防控制室管理
	
	

	□用火用电消防安全管理
	
	

	□消防安全重点部位管理
	
	

	□专职队和志愿消防队管理
	
	

	□灭火和应急疏散预案演练管理
	
	


技术负责人：            项目负责人：             编制人：

           共  页，第  页  

	需要说明的内容       

一、委托单位提供的建筑消防安全评查的文件和资料清单：

范例：文件和资料名称（原件/复印件）：份数

二、本报告需附以下附件材料：

 eq \o\ac(□,√)《建筑消防安全评查记录表》

 eq \o\ac(□,√)消防安全评估机构《营业执照》和《消防技术服务机构资质证书》

当建筑消防设施委托具备资质的消防技术服务机构检测时，本报告还需附以下附件材料：

□《建筑消防设施检测报告》

□建筑消防设施维护保养检测机构《营业执照》和《消防技术服务机构资质证书》

（以上附件材料均为复印件加盖所属机构的印章）




技术负责人：            项目负责人：             编制人：
福建省建筑消防安全评查记录表（建筑类别与耐火等级、总平面布局、平面布置）
	单项
名称
	子项名称
	内容和方法
	要  求
	检查情况
	子项评定
	单项评定

	
	
	
	
	
	重要程度
	是否合格
	

	建筑
类别与

耐火

等级
	建筑类别
	核对建筑的规模（面积、高度、层数）和性质，查阅相应资料
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	A
	
	

	
	耐火等级
	核对建筑耐火等级，查阅相应资料，查看建筑主要构件燃烧性能和耐火极限
	
	
	A
	
	

	
	
	查阅相应资料，查看钢结构构件防火处理
	
	
	A
	
	

	总平面布局
	防火间距
	测量消防设计文件中有要求的防火间距
	
	
	A
	
	

	
	消防车道
	查看设置位置，车道的净宽、净高、转弯半径、树木等障碍物
	符合消防技术标准和消防设计文件要求，且严禁擅自改变用途或被占用，应便于使用
	
	A
	
	

	
	
	查看设置形式，坡度、承载力、回车场等
	
	
	B
	
	

	
	消防车
登高面
	查看登高面的设置，是否有影响登高救援的裙房，首层是否设置楼梯出口，登高面上各楼层消防救援口的设置
	
	
	A
	
	

	
	消防车
登高操作场地
	查看设置的长度、宽度、坡度、承载力，是否有影响登高救援的树木、架空管线等
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	A
	
	

	平面
布置
	消防
控制室
	查看设置位置、防火分隔、安全出口，测试应急照明
	
	
	A
	
	

	
	
	查看管道布置、防淹措施
	无与消防设施无关的电气线路及管路穿越
	
	A 
	
	

	
	消防
水泵房
	查看设置位置、防火分隔、安全出口，测试应急照明
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	A
	
	

	
	
	查看防淹措施
	
	
	A
	
	

	
	民用建筑中
其他特殊场所
	查看歌舞娱乐放映游艺场所，儿童活动场所，锅炉房，空调机房，厨房、手术室等设备用房设置位置、防火分隔
	
	
	A
	
	

	
	工业建筑中
其他特殊场所
	查看高火灾危险性部位、中间仓库以及总控制室、员工宿舍、办公室、休息室等场所的设置位置、防火分隔
	
	
	A
	
	


评查人员：                                         委托单位负责人：                                                   年    月    日

福建省建筑消防安全评查记录表（建筑保温和外墙装饰、建筑内部装修）
	单项名称
	子项名称
	内容和方法
	要  求
	检查部位
	检查数量
	检查情况
	子项评定
	单项
评定

	
	
	
	
	
	
	
	重要程度
	是否合格
	

	建筑保温及外墙装饰防火
	建筑外墙和
屋面保温
	核查建筑的外墙及屋面保温系统的设置位置、设置形式，查阅报告，核对保温材料的燃烧性能
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	

	
	建筑外墙
装饰
	查阅有关防火性能的证明文件
	
	
	
	
	B
	
	

	建筑内部装修防火
	装修情况
	现场核对装修范围、使用功能
	
	
	
	
	A
	
	

	
	纺织织物
	查看有关防火性能的证明文件、施工记录
	
	
	
	
	A
	
	

	
	木质材料
	
	
	
	
	
	A
	
	

	
	高分子合成
材料
	
	
	
	
	
	A
	
	

	
	复合材料
	
	
	
	
	
	A
	
	

	
	其他材料
	
	
	
	
	
	A
	
	

	
	电气安装与
装修
	查看用电装置发热情况和周围材料的燃烧性能和防火隔热、散热措施
	
	
	
	
	A
	
	

	
	对消防设施
影响
	查看影响消防设施的使用功能 
	不应影响消防设施的使用功能
	
	
	
	A
	
	

	
	对疏散设施
影响
	查看安全出口、疏散出口、疏散走道数量、测量疏散宽度
	不应妨碍疏散走道的正常使用，不应减少安全出口、疏散出口或疏散走道的设计疏散所需净宽度和数量
	
	
	
	A
	
	


评查人员：                                         委托单位负责人：                                                 年    月    日
福建省建筑消防安全评查记录表（防火分隔、防烟分隔）

	单项
名称
	子项名称
	内容和方法
	要  求
	检查部位
	检查
数量
	检查情况
	子项评定
	单项
评定

	
	
	
	
	
	
	
	重要程度
	是否合格
	

	防火
分隔
	防火分区
	核对防火分区位置、形式及完整性
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	

	
	防火墙
	查看设置位置及方式，查看防火封堵情况
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	核查墙的燃烧性能
	
	
	
	
	A
	
	

	
	防火卷帘
	查看设置类型、位置和防火封堵严密性，测试手动、自动控制功能
	
	
	
	
	B
	
	

	
	
	抽查防火卷帘，并核对其证明文件
	与消防产品市场准入证明文件一致
	
	
	
	B
	
	

	
	防火门、窗
	查看设置位置、类型、开启方式，核对设置数量，检查安装质量
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	B
	
	

	
	
	测试常闭防火门的自闭功能，常开防火门、窗的联动控制功能
	
	
	
	
	B
	
	

	
	
	抽查防火门、防火窗、闭门器、防火玻璃等，并核对其证明文件
	与消防产品市场准入证明文件一致
	
	
	
	B
	
	

	
	竖向管道井
	查看设置位置和检查门的设置
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看井壁的耐火极限、防火封堵严密性
	
	
	
	
	A
	
	

	
	其他有防火分隔要求的部位
	查看窗间墙、窗槛墙、玻璃幕墙、防火墙两侧及转角处洞口等的设置、分隔设施和防火封堵
	
	
	
	
	A
	
	

	防烟
分隔
	防烟分区
	核对防烟分区设置位置、形式及完整性
	
	
	
	
	B
	
	

	
	分隔设施
	查看防烟分隔材料燃烧性能，测试活动挡烟垂壁的下垂功能
	
	
	
	
	C
	
	


评查人员：                                         委托单位负责人：                                                  年    月    日
福建省建筑消防安全评查记录表（安全疏散、消防电梯）

	单项
名称
	子项名称
	内容和方法
	要  求
	检查部位
	检查
数量
	检查情况
	子项评定
	单项评定

	
	
	
	
	
	
	
	重要程度
	是否合格
	

	安全疏散
	安全出口
	查看设置形式、位置和数量
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看疏散楼梯间、前室的防烟措施
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看管道穿越疏散楼梯间、前室处及门窗洞口等防火分隔设置情况
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看地下室、半地下室与地上层共用楼梯的防火分隔
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	测量疏散宽度、建筑疏散距离、前室面积
	
	
	
	
	A
	
	

	
	疏散门
	查看疏散门的设置位置、形式和开启方向
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	测量疏散宽度
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	测试逃生门锁装置
	
	
	
	
	A
	
	

	
	疏散走道
	查看设置位置
	
	
	
	
	B
	
	

	
	
	查看排烟条件
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	测量疏散宽度、疏散距离
	
	
	
	
	A
	
	

	
	避难层（间）
	查看设置位置、形式、平面布置和防火分隔
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	测量有效避难面积
	
	
	
	
	C
	
	

	
	
	查看防烟条件
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看疏散楼梯、消防电梯设置
	
	
	
	
	A
	
	

	
	消防应急照明和疏散指示标志
	查看类别、型号、数量、安装位置、间距
	
	
	
	
	B
	
	

	
	
	查看设置场所，测试应急功能及照度
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看特殊场所设置的保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志
	
	
	
	
	B
	
	

	
	
	抽查消防应急照明、疏散指示、消防安全标志，并核对其证明文件
	与消防产品市场准入证明文件一致
	
	
	
	B
	
	

	消防电梯
	消防电梯
	查看设置位置、数量
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看前室门的设置形式，测量前室的面积
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看井壁及机房的耐火性能和防火构造等，测试消防电梯的联动功能
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看消防电梯载重量、电梯井的防水排水，测试消防电梯的速度、专用对讲电话和专用的操作按钮
	
	
	
	
	B
	
	

	
	
	查看轿厢内装修材料
	应为不燃材料
	
	
	
	B
	
	


评查人员：                                         委托单位负责人：                                              年    月    日
福建省建筑消防安全评查记录表（消火栓系统）
	单项名称
	子项名称
	内容和方法
	要  求
	检查部位
	检查
数量
	检查情况
	子项评定
	单项评定

	
	
	
	
	
	
	
	重要程度
	是否合格
	


消火栓系统

	
	供水水源
	查看天然水源的水量、水质、枯水期技术措施、消防车取水高度、取水设施（码头、消防车道）
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查验市政供水的进水管数量、管径、供水能力
	
	
	
	
	B
	
	

	
	消防水池
	查看设置位置、水位显示与报警装置
	
	
	
	
	B
	
	

	
	
	核对有效容量
	
	
	
	
	A
	
	

	
	消防水泵
	查看工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、截止阀、信号阀等的规格、型号、数量，吸水管、出水管上的控制阀状态
	符合消防技术标准和消防设计文件要求，吸水管、出水管上的控制阀锁定在常开位置，并有明显标识
	
	
	
	B
	
	

	
	
	查看吸水方式
	自灌式引水或其他可靠的引水措施
	
	
	
	B
	
	

	
	
	测试水泵手动和自动启停
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	B
	
	

	
	
	测试主、备电源切换和主、备泵启动、故障切换
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看消防水泵启动控制装置
	
	
	
	
	C
	
	

	
	
	测试水锤消除设施后的压力
	
	
	
	
	B 
	
	

	
	
	抽查消防泵组，并核对其证明文件
	与消防产品市场准入证明文件一致
	
	
	
	B
	
	

	
	消防给水
设备
	查看气压罐的调节容量，稳压泵的规格、型号数量，管网连接
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	B
	
	

	
	
	测试稳压泵的稳压功能
	
	
	
	
	B
	
	

	
	
	抽查消防气压给水设备、增压稳压给水设备等，并核对其证明文件
	与消防产品市场准入证明文件一致
	
	
	
	B
	
	

	
	消防水箱
	查看设置位置、水位显示与报警装置
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	B
	
	

	
	
	核对有效容量
	
	
	
	
	B
	
	

	
	
	查看确保水量的措施，管网连接
	
	
	
	
	B
	
	


消火栓系统

	
	管网
	核实管网结构形式、供水方式
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	B
	
	

	
	
	查看管道的材质、管径、接头、连接方式及采取的防腐、防冻措施
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看管网组件：闸阀、截止阀、减压孔板、减压阀、柔性接头、排水管、泄压阀等的设置
	
	
	
	
	B
	
	

	
	室外消火栓及取水口
	查看数量、设置位置、标识
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	B
	
	

	
	
	测试压力、流量
	
	
	
	
	B
	
	

	
	
	消防车取水口
	
	
	
	
	B
	
	

	
	
	抽查室外消火栓、消防水带、消防枪等，并核对其证明文件
	与消防产品市场准入证明文件一致
	
	
	
	C
	
	

	
	室内
消火栓
	查看同层设置数量、间距、位置
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	B
	
	

	
	
	查看消火栓规格、型号
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看栓口设置
	
	
	
	
	B
	
	

	
	
	查看标识、消火栓箱组件
	标识明显、组件齐全
	
	
	
	C
	
	

	
	
	抽查室内消火栓、消防水带、消防枪、消防软管卷盘等，并核对其证明文件
	与消防产品市场准入证明文件一致
	
	
	
	B
	
	

	
	水泵
结合器
	查看数量、设置位置、标识，测试充水情况
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	B
	
	

	
	
	抽查水泵接合器，并核对其证明文件
	与消防产品市场准入证明文件一致
	
	
	
	B
	
	

	
	系统功能
	测试压力、流量（有条件时应测试在模拟系统最大流量时最不利点压力）
	流量、压力符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	

	
	
	测试压力开关或流量开关自动启泵功能
	应能启动水泵，水泵不能自动停止
	
	
	
	B
	
	

	
	
	测试消火栓箱启泵按钮报警信号
	应有反馈信号显示
	
	
	
	C
	
	

	
	
	测试控制室直接启动消防水泵功能
	应能启动水泵，有反馈信号显示
	
	
	
	A
	
	


评查人员：                                         委托单位负责人：                                                    年    月    日
福建省建筑消防安全评查记录表（自动喷水灭火系统）

	单项名称
	子项名称
	内容和方法
	要  求
	检查部位
	检查
数量
	检查情况
	子项评定
	单项评定

	
	
	
	
	
	
	
	重要程度
	是否合格
	

	自动喷水灭火系统
	供水水源
	查看天然水源的水量、水质、枯水期技术措施、消防车取水高度、取水设施（码头、消防车道）
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查验市政供水的进水管数量、管径、供水能力
	
	
	
	
	B
	
	

	
	消防水池
	查看设置位置、水位显示与报警装置
	
	
	
	
	B
	
	

	
	
	核对有效容量
	
	
	
	
	A
	
	

	
	消防水泵
	查看工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、截止阀、信号阀等的规格、型号、数量，吸水管、出水管上的控制阀状态
	符合消防技术标准和消防设计文件要求，吸水管、出水管上的控制阀锁定在常开位置，并有明显标识
	
	
	
	B
	
	

	
	
	查看吸水方式
	自灌式引水或其他可靠的引水措施
	
	
	
	B
	
	

	
	
	测试水泵启停
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	B
	
	

	
	
	测试主、备电源切换和主、备泵启动、故障切换
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看消防水泵启动控制装置
	
	
	
	
	C
	
	

	
	
	测试水锤消除设施后的压力
	
	
	
	
	B
	
	

	
	
	抽查消防泵组，并核对其证明文件
	与消防产品市场准入证明文件一致
	
	
	
	B
	
	

	
	气压给水设备
	查看气压罐的调节容量，稳压泵的规格、型号数量，管网连接
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	B
	
	

	
	
	测试稳压泵的稳压功能
	
	
	
	
	B
	
	

	
	
	抽查消防气压给水设备、增压稳压给水设备等，并核对其证明文件
	与消防产品市场准入证明文件一致
	
	
	
	B
	
	

	
	消防
水箱
	查看设置位置
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	B
	
	

	
	
	核对容量
	
	
	
	
	B
	
	

	
	
	查看补水措施
	
	
	
	
	B
	
	

	
	
	查看确保水量的措施，管网连接
	
	
	
	
	C
	
	


	自动喷水灭火系统
	报警阀组
	查看设置位置及组件
	位置正确，组件齐全并符合产品要求
	
	
	
	B
	
	

	
	
	测试系统流量、压力
	系统流量、压力符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看水力警铃设置是否在有人值守位置，测试水力警铃喷嘴压力及警铃声强
	位置正确，水力警铃喷嘴处压力及警铃声强符合消防技术标准要求
	
	
	
	B
	
	

	
	
	测试雨淋阀
	打开手动试水阀或电磁阀，雨淋阀组动作可靠
	
	
	
	B
	
	

	
	
	查看控制阀状态
	锁定在常开位置
	
	
	
	C
	
	

	
	
	测试压力开关动作后，消防水泵及联动设备的启动，信号反馈
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	

	
	
	排水设施设置情况
	房间内装有便于使用的排水设施
	
	
	
	B
	
	

	
	
	抽查报警阀，并核对其证明文件
	与消防产品市场准入证明文件一致
	
	
	
	B
	
	

	
	管网
	核实管网结构形式、供水方式
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	B
	
	

	
	
	查看管道的材质、管径、接头、连接方式及采取的防腐、防冻措施
	
	
	
	
	B
	
	

	
	
	查看管网排水坡度及辅助排水设施
	
	
	
	
	C
	
	

	
	
	查看系统中的末端试水装置、试水阀、排气阀
	
	
	
	
	C
	
	

	
	
	查看管网组件：闸阀、单向阀、电磁阀、信号阀、水流指示器、减压孔板、节流管、减压阀、柔性接头、排水管、排气阀、泄压阀等的设置
	
	
	
	
	B
	
	

	
	
	测试干式系统、预作用系统的管道充水时间
	
	
	
	
	B
	
	

	
	
	查看配水支管、配水管、配水干管设置的支架、吊架和防晃支架
	
	
	
	
	C
	
	

	
	
	抽查消防闸阀、球阀、蝶阀、电磁阀、截止阀、信号阀、单向阀、水流指示器、末端试水装置等，并核对其证明文件
	与消防产品市场准入证明文件一致
	
	
	
	C
	
	


	自动喷水灭火系统
	喷头
	查看设置场所、规格、型号、公称动作温度、响应指数
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看喷头安装间距，喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离
	
	
	
	
	B
	
	

	
	
	查看有腐蚀性气体的环境和有冰冻危险场所安装的喷头
	应采取防护措施
	
	
	
	C
	
	

	
	
	查看有碰撞危险场所安装的喷头
	应加设防护罩
	
	
	
	C
	
	

	
	
	查看备用喷头
	各种不同规格的喷头均应有备用品，其数量不应小于安装总数的1％，且每种备用喷头不应少于10个
	
	
	
	C
	
	


	
	
	抽查喷头，并核对其证明文件
	与消防产品市场准入证明文件一致
	
	
	
	B
	
	

	
	水泵
结合器
	查看数量、设置位置、标识，测试充水情况
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	B
	
	

	
	
	抽查水泵结合器，并核对其证明文件
	与消防产品市场准入证明文件一致
	
	
	
	C
	
	

	
	系统功能
	测试报警阀、水力警铃动作情况
	报警阀动作，水力警铃应鸣响
	
	
	
	C
	
	

	
	
	测试水流指示器动作情况
	应有反馈信号显示
	
	
	
	C
	
	

	
	
	测试压力开关动作情况
	打开试水阀放水，压力开关应动作，并有反馈信号显示
	
	
	
	A
	
	

	
	
	测试雨淋阀动作情况
	电磁阀打开，雨淋阀应开启，并应有反馈信号显示
	
	
	
	A
	
	

	
	
	测试消防水泵的远程手动、压力开关连锁启动情况
	应启动消防水泵，并应有反馈信号显示
	
	
	
	A
	
	

	
	
	测试干式系统加速器动作情况
	应有反馈信号显示
	
	
	
	B
	
	

	
	
	测试其他联动控制设备启动情况
	
	
	
	
	B
	
	


评查人员：                                         委托单位负责人：                                                    年    月    日
福建省建筑消防安全评查记录表（火灾自动报警系统）

	单项名称
	子项名称
	内容和方法
	要  求
	检查部位
	检查
数量
	检查情况
	子项评定
	单项评定

	
	
	
	
	
	
	
	重要程度
	是否合格
	

	火灾
自动
报警
系统
	系统形式
	查看系统的设置形式
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	

	
	火灾
探测器
	测试其报警功能
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看设置位置
	
	
	
	
	C
	
	

	
	
	查看规格、选型，短路隔离器的设置
	
	
	
	
	B
	
	

	
	
	核对同区域数量
	
	
	
	
	B
	
	

	
	
	抽查火灾探测器、可燃气体探测器、手动火灾报警按钮、消火栓按钮等，并核对其证明文件
	与消防产品市场准入证明文件一致
	
	
	
	B
	
	

	
	消防通讯
	测试消防电话通话功能
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	B
	
	

	
	
	查看消防电话设置位置、核对数量
	
	
	
	
	C
	
	

	
	
	测试外线电话
	
	
	
	
	B
	
	

	
	
	抽查消防电话，并核对其证明文件
	与消防产品市场准入证明文件一致
	
	
	
	C
	
	

	
	布线
	查看其线缆选型、敷设方式及相关防火保护措施
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	B
	
	

	
	应急广播及警报装置
	功能实验
	
	
	
	
	B
	
	

	
	
	查看设置位置、核对同区域数量
	
	
	
	
	C
	
	

	
	
	抽查消防应急广播设备、火灾警报装置，并核对其证明文件
	与消防产品市场准入证明文件一致
	
	
	
	C
	
	

	
	火灾报警控制器、联动设备及消防控制室图形显示装置
	查看设备选型、规格
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	B
	
	

	
	
	查看设备布置
	
	
	
	
	C
	
	

	
	
	查看设备的打印、显示、声报警、光报警功能
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看对相关设备联动控制功能
	
	
	
	
	A
	
	

	
	
	消防电源及主、备切换
	符合消防技术标准和消防设计文件要求，自动切换功能正常
	
	
	
	A
	
	

	
	
	消防电源监控器的安装
	
	
	
	
	C
	
	

	
	
	抽查消防联动控制器、火灾报警控制器、消防控制室图形显示装置、火灾显示盘、消防电气控制装置、消防电动装置、消防设备应急电源等，并核对其证明文件
	与消防产品市场准入证明文件一致
	
	
	
	B
	
	


	火灾
自动
报警
系统
	系统功能
	故障报警
	显示位置准确，有声、光报警并打印
	
	
	
	B
	
	

	
	
	探测器报警、手动报警
	显示位置准确，有声、光报警并打印，启动相关联动设备，有反馈信号
	
	
	
	A
	
	

	
	
	测试设备联动控制功能
	联动逻辑关系和联动执行情况符合消防技术标准和消防设计文件要求。
	
	
	
	A
	
	


评查人员：                                         委托单位负责人：                                                    年    月    日
福建省建筑消防安全评查记录表（防烟排烟系统及通风、空调系统防火）
	单项名称
	子项名称
	内容和方法
	要  求
	检查部位
	检查
数量
	检查情况
	子项评定
	单项
评定

	
	
	
	
	
	
	
	重要程度
	是否合格
	

	防烟排烟系统及通风、空调系统防火
	系统设置
	查看系统的设置形式
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	

	
	自然排烟
	查看设置位置
	
	
	
	
	B
	
	

	
	
	查看外窗开启方式，测量开启面积
	
	
	
	
	B
	
	

	
	机械排烟
正压送风
	查看设置位置、数量、形式
	
	
	
	
	B
	
	

	
	
	电动、手动开启和复位
	
	
	
	
	B
	
	

	
	排烟风机
	查看设置位置和数量
	
	
	
	
	B
	
	

	
	
	查看种类、规格、型号
	
	
	
	
	C
	
	

	
	
	查看供电情况
	有主备电源，自动切换正常
	
	
	
	B
	
	

	
	
	测试功能
	启停控制正常，有信号反馈，复位正常
	
	
	
	A
	
	

	
	
	抽查排烟风机，并核对其证明文件
	与消防产品市场准入证明文件一致
	
	
	
	B
	
	

	
	管道
	管道布置、材质及保温材料
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	

	
	防火阀
排烟防火阀
	查看设置位置、型号
	
	
	
	
	B
	
	

	
	
	查验同层设置数量
	
	
	
	
	C
	
	

	
	
	测试功能
	关闭和复位正常
	
	
	
	C
	
	

	
	
	抽查防火阀、排烟防火阀，并核对其证明文件
	与消防产品市场准入证明文件一致
	
	
	
	C
	
	

	
	系统功能
	测试远程直接启动风机
	正常启停，并有信号反馈
	
	
	
	A
	
	

	
	
	测试风机的联动启动、电动防火阀，电动排烟窗，排烟、送风口的联动功能
	动作正确
	
	
	
	B
	
	

	
	
	联动测试，查看风口气流方向，实测风速，楼梯间、前室、合用前室余压
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	B
	
	

	
	
	测试风口、防火阀、排烟窗等信号反馈
	
	
	
	
	B
	
	


评查人员：                                         委托单位负责人：                                                  年    月    日
福建省建筑消防安全评查记录表（消防电气）

	单项名称
	子项名称
	内容和方法
	要  求
	检查情况
	子项评定
	单项
评定

	
	
	
	
	
	重要程度
	是否合格
	

	消防电气
	消防电源
	查验消防负荷等级、供电形式
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	A
	
	

	
	备用
发电机
	查验备用发电机规格、型号及功率
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	B
	
	

	
	
	查看设置位置及燃料配备
	
	
	C
	
	

	
	
	测试应急启动发电机
	启动时间符合消防技术标准和消防设计文件要求，且运行正常
	
	B
	
	

	
	柴油
发电机房
	查看设置位置、耐火等级、防火分隔、疏散门等建筑防火要求
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	A
	
	

	
	
	测试应急照明
	正常照度
	
	A
	
	

	
	
	查看储油间的设置
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	A
	
	

	
	变配电房
	查看设置位置、耐火等级、防火分隔、疏散门等建筑防火要求
	
	
	A
	
	

	
	
	测试应急照明
	正常照度
	
	A
	
	

	
	其他
备用电源
	EPS或UPS等
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	B
	
	

	
	消防配电
	查看消防用电设备是否设置专用供电回路
	
	
	A
	
	

	
	
	查看消防用电设备的配电箱及末端切换装置及断路器设置
	
	
	A
	
	

	
	
	查看配电线路敷设及防护措施
	
	
	A
	
	

	
	用电设施
	查看架空线路与保护对象的间距
	
	
	A
	
	

	
	
	开关、灯具等装置的发热情况和隔热、散热措施
	
	
	A
	
	

	
	电气火灾

监控系统
	电气火灾监控系统的设置
	
	
	C
	
	

	
	
	抽查电气火灾监控探测器、电气火灾监控设备，并核对其证明文件
	与消防产品市场准入证明文件一致
	
	C
	
	


消防验收人员：                                      建设单位负责人：                                                       年    月    日
福建省建筑消防安全评查记录表（建筑灭火器）
	单项
名称
	子项名称
	内容和方法
	要  求
	检查部位
	检查
数量
	检查情况
	子项评定
	单项评定

	
	
	
	
	
	
	
	重要程度
	是否合格
	

	建筑
灭火器
	配置
	查看灭火器类型、规格、灭火级别和配置数量
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	

	
	
	抽查灭火器，并核对其证明文件
	与消防产品市场准入证明文件一致
	
	
	
	B
	
	

	
	布置
	测量灭火器设置点距离
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看灭火器设置点位置、摆放和使用环境
	
	
	
	
	B
	
	

	
	
	查看设置点的设置数量
	
	
	
	
	B
	
	


评查人员：                                         委托单位负责人：                                                   年    月    日
福建省建筑消防安全评查记录表（其他灭火设施）
	单项
名称
	子项名称
	内容和方法
	要  求
	检查部位
	检查
数量
	检查情况
	子项评定
	单项评定

	
	
	
	
	
	
	
	重要程度
	是否合格
	

	泡沫灭火系统
	泡沫灭火系统防护区
	查看保护对象的设置位置、性质、环境温度，核对系统选型
	符合消防技术标准和消防设计文件要求 
	
	
	
	A
	
	

	
	泡沫储罐
	查看设置位置
	
	
	
	
	C
	
	

	
	
	查验泡沫灭火剂种类和数量
	
	
	
	
	B
	
	

	
	
	抽查泡沫灭火剂，并核对其证明文件
	与消防产品市场准入证明文件一致
	
	
	
	C
	
	

	
	泡沫比例混合、泡沫发生装置
	查看其规格、型号
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	A
	
	

	
	
	查看设置位置及安装
	
	
	
	
	C
	
	

	
	
	抽查泡沫灭火设备，并核对其证明文件
	与消防产品市场准入证明文件一致
	
	
	
	B
	
	

	
	系统功能
	查验喷泡沫试验记录，核对中、低倍泡沫灭火系统泡沫混合液的混合比和发泡倍数
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	B
	
	

	
	
	查验喷泡沫试验记录，核对中、低倍泡沫灭火系统泡沫混合液的混合比和泡沫供给速率
	
	
	
	
	B
	
	


气体灭火系统

	
	防护区
	查看保护对象设置位置、划分、用途、环境温度、通风及可燃物种类
	
	
	
	
	B
	
	

	
	
	估算防护区几何尺寸、开口面积
	
	
	
	
	C
	
	

	
	
	查看防护区围护结构耐压、耐火极限和门窗自行关闭情况
	
	
	
	
	B
	
	

	
	
	查看疏散通道、标识和应急照明
	
	
	
	
	C
	
	

	
	
	查看出入口处声光警报装置设置和安全标志
	
	
	
	
	C
	
	

	
	
	查看排气或泄压装置设置
	
	
	
	
	C
	
	

	
	
	查看专用呼吸器具配备
	
	
	
	
	C
	
	

	
	储存
装置间
	查看设置位置
	
	
	
	
	B
	
	

	
	
	查看通道、应急照明设置
	
	
	
	
	B
	
	

	
	
	查看其他安全措施
	
	
	
	
	C
	
	


气体灭火系统

	
	灭火剂
储存装置
	查看储存容器数量、型号、规格、位置、固定方式、标志
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	C
	
	

	
	
	查验灭火剂充装量、压力、备用量
	
	
	
	
	C
	
	

	
	
	抽查气体灭火剂，并核对其证明文件
	与消防产品市场准入证明文件一致
	
	
	
	C
	
	

	
	驱动装置
	查看集流管的材质、规格、连接方式和布置
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	B
	
	

	
	
	查看选择阀及信号反馈装置规格、型号、位置和标志
	
	
	
	
	C
	
	

	
	
	查看驱动装置规格、型号、数量和标志，驱动气瓶的充装量和压力
	
	
	
	
	B
	
	

	
	
	查看驱动气瓶和选择阀的应急手动操作处标志
	
	
	
	
	C
	
	

	
	
	抽查气体灭火设备，并核对其证明文件
	与消防产品市场准入证明文件一致
	
	
	
	B
	
	

	
	管网
	查看管道及附件材质、布置规格、型号和连接方式
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	B
	
	

	
	
	查看管道的支、吊架设置
	
	
	
	
	C
	
	

	
	
	其他防护措施
	
	
	
	
	C
	
	

	
	喷嘴
	查看规格、型号和安装位置、方向
	
	
	
	
	B
	
	

	
	
	核对设置数量
	
	
	
	
	C
	
	

	
	系统功能
	测试主、备电源切换
	自动切换正常
	
	
	
	B
	
	

	
	
	测试灭火剂主、备用量切换
	切换正常
	
	
	
	B
	
	

	
	
	模拟自动启动系统
	电磁阀、选择阀动作正常，有信号反馈
	
	
	
	A
	
	


评查人员：                                         委托单位负责人：                                                   年    月    日
福建省建筑消防安全评查记录表（消防安全管理）

	单项
名称
	子项名称
	检查内容和要求
	检查方法
	检查情况
	子项评定
	单项评定

	
	
	
	
	
	重要程度
	是否合格
	

	消防工作组织
	消防工作人员、机构及其职责的明确
	以正式文件形式明确本单位的消防安全责任人、消防安全管理人，明确消防工作归口管理部门，明确各级、各部门、各岗位消防安全职责，确定各级、各部门、各岗位消防安全负责人
	查阅单位明确消防安全责任的文件，核实是否逐级、逐部门、逐岗位明确消防安全责任人及其职责。随机抽查单位2个业务部门，询问相关人员是否清楚本部门和本职岗位的消防安全责任
	
	A
	
	

	
	消防安全责任人、管理人履职情况
	单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人，应当履行公安部令第61号第六条规定的“确定逐级消防安全责任、保障消防经费和组织、组建专职（志愿）消防队、落实消防工作奖惩”等职责，同时每月召开消防工作例会，研究解决消防安全问题
	查阅有关文件、工作记录、会议记录、经费投入凭证等，现场询问消防安全责任人职责和单位消防安全情况，核查逐级消防安全责任、消防经费投入、督促整改火灾隐患、建立专职（义务）消防队、制定灭火和应急疏散预案等工作落实情况
	
	A
	
	

	
	
	消防安全重点单位应当确定消防安全管理人，其他单位根据需要确定本单位的消防安全管理人。消防安全管理人应当履行公安部令第61号第七条规定的“拟订年度消防工作计划、实施日常消防管理、制定消防安全制度、实施防火检查巡查、组织灭火和应急疏散演练、开展消防宣传培训”等职责；单位没有明确消防安全管理人的，消防安全管理人的职责由消防安全责任人承担
	查阅有关文件、工作记录、会议记录等，现场提问消防安全管理人职责内容，核查年度消防工作计划、消防安全制度、组织防火检查、整改火灾隐患、维护保养消防设施、管理专职（志愿）消防队、开展消防宣传培训、组织灭火和应急疏散演练等消防工作落实情况
	
	A
	
	

	
	消防工作归口管理部门履职情况
	消防安全重点单位要设置或者确定消防工作的归口管理部门，确定专职或兼职消防管理人员；其他单位结合实际，确定消防工作的归口管理部门和专职（兼职）消防管理人员。
	查阅单位设置或确定消防工作部门、专职或兼职消防管理人员及其工作职责的文件，核查相关职责规定和履职工作记录。
	
	B
	
	

	
	
	消防工作部门和专兼职消防管理人员按照职责规定开展消防安全管理工作
	现场提问2名专（兼）职消防管理人员，核查是否掌握岗位消防安全职责、履行职责工作要点和发现问题的处理等
	
	B
	
	

	消防安全制度
	消防安全制度
	建立健全各项消防安全制度和保障消防安全的工作规程，并公布实施
	查阅单位是否以文件形式发布各项消防安全制度，核查各项制度是否符合本单位消防安全实际情况，是否具有管理针对性和可操作性
	
	A
	
	

	
	
	消防安全制度主要包括：消防安全宣传培训制度，防火巡查检查制度，安全疏散设施管理制度，消防（控制室）值班制度，用火用电安全管理制度，专职和志愿消防队的组织管理制度，灭火和应急疏散预案演练制度等
	对照每项工作制度，现场提问相关岗位人员，核查是否清楚本岗位的消防安全制度、是否落实制度相关规定
	
	A
	
	

	防火检查巡查
	防火检查
	机关、团体、事业单位至少每季度进行一次防火检查，其他单位至少每月进行一次防火检查。防火检查应当填写检查记录，检查人员和被检查部门负责人应当在检查记录上签名。防火检查的内容参照公安部令第61号第二十六条的规定执行
	查阅单位近2个月的防火检查记录，现场提问不少于2名防火检查人员，核实检查频次、检查内容、人员签名和对发现的消防安全问题的处理措施等情况
	
	A
	
	

	
	防火巡查
	按照公安部令第61 号第二十五条的规定开展每日防火巡查；
	查阅单位近2个月的每日防火巡查记录，现场提问不少于2名防火巡查人员，核实巡查频次、检查内容是否符合规定，对检查发现的消防安全问题是否妥善处置
	
	A
	
	

	
	
	确定防火巡查的人员、内容、部位和频次，公众聚集场所营业期间至少每二小时巡查一次，医院、养老院、寄宿制学校、托儿所、幼儿园要开展夜间防火巡查；
	
	
	A
	
	

	
	
	及时纠正或者报告巡查发现的火灾隐患和其他消防安全问题
	
	
	B
	
	

	消防安全宣传教育和培训
	消防安全宣传教育和培训
	单位的消防安全责任人、消防安全管理人、专（兼）职消防管理人员、消防控制室值班操作人员应当接受消防安全专门培训
	查阅单位消防宣传教育培训制度和培训记录、影像资料等，核查实施频次、培训内容是否达到规定要求。查阅培训记录和考试成绩，核实消防安全责任人和管理人、专兼职消防安全管理人员、自动消防系统操作人员消防安全专门培训，员工上岗前消防安全培训等情况。通过闭卷考试、现场提问、实地操作等形式，按照一定的比例，核查员工消防安全教育培训实效。闭卷考试可以采取集中笔试的形式。员工总数在100 人以上的，抽查不同部门、岗位的员工，总数不少于20 人；员工总数不足100 人的，抽查不同部门、岗位的员工，总数不少于10人
	
	A
	
	

	
	
	消防安全重点单位对每名员工至少每年进行一次消防安全培训，公众聚集场所对员工的消防安全培训至少每半年进行一次
	
	
	B
	
	

	
	
	单位应当组织员工上岗前消防安全培训教育
	
	
	B
	
	

	
	
	消防宣传教育和培训内容按照公安部令第61 号）第二十六条规定执行
	
	
	B
	
	

	
	
	建立包括消防安全培训记录、影像资料、试卷等内容的档案，统一保管
	
	
	C
	
	

	安全疏散设施管理
	安全疏散设施管理
	消防通道是否保持畅通，有无堆放杂物、占用消防通道现象；
	实地检查单位所有的消防通道、安全出口、防火门、消防车道等场所设施


	
	A
	
	

	
	
	安全出口是否保持畅通，有无锁闭、封堵等现象 
	
	
	A
	
	

	
	
	常闭式防火门是否处于关闭状态

	
	
	A
	
	

	
	
	建筑外窗、疏散通道是否设置影响疏散逃生的广告牌、铁栅栏等障碍物 
	
	
	A
	
	

	
	
	消防车道是否保持畅通，有无违规占道现象

	
	
	A
	
	

	消防控制室管理
	消防控制室管理
	消防控制设备使用维护制度、故障处置程序，消防控制室应急程序，值班、交接班规定等管理规定
	查阅消防控制室相关制度规定，核查制度内容、应急程序和消防安全管理资料内容是否符合GB 25506的规定。比对设备火警、故障信息与相应运行记录，检查消防控制室管理落实情况。查阅值班操作人员持证上岗情况。模拟火情，现场测试值班人员的设施操作和应急处置技能掌握情况
	
	A
	
	

	
	
	消防控制室保证24小时双人值班
	
	
	A
	
	

	
	
	消防控制室值班操作人员通过消防行业特有工种职业技能鉴定，持有初级技能以上等级的职业资格证书，熟练掌握消防设施操作和应急处置规程
	
	
	A
	
	

	
	
	值班记录、建筑消防设施巡查记录、月度检查记录、故障处理记录及有关材料，及时更新、统一保管、备查
	
	
	B
	
	

	用火用电消防安全管理
	用火用电消防安全管理
	明确用火、用电安全管理的责任部门、责任人和职责
	查阅单位用火用电安全管理制度规定，查看用火审批手续和厨房油烟道清理等记录。核查电气施工安装、动火作业人员的职业资格，现场核实有无违规用火用电情况。


	
	A
	
	

	
	
	明确用火、用电设备应由具有职业资格的人员负责安装和维修，作业中严格执行安全操作规程
	
	
	A
	
	

	
	
	确定用火的审批范围和程序
	
	
	A
	
	

	
	
	制定用火、用电防火要求及操作规程
	
	
	A
	
	

	
	
	用火审批手续、记录及有关材料，及时更新、统一保管
	
	
	B
	
	

	
	
	设有厨房的单位应至少每半年清理1 次厨房烟道，留存情况记录并存档备查
	
	
	B
	
	

	消防安全重点部位管理
	消防安全重点部位管理
	确定消防安全重点部位，及其责任部门、责任人和职责，设置明显的防火标志，严格消防安全重点部位管理
	现场检查，核实单位确定重点部位是否有遗漏，防火标志是否设置清晰，日常防火巡查、检查是否符合规定，是否及时发现和整改火灾隐患。
现场提问不少于2名重点部位员工对事故应急处置程序的掌握情况。


	
	A
	
	

	
	
	制定和完善消防安全重点部位管理要求、事故应急处置操作程序
	
	
	A
	
	

	
	
	消防安全重点部位情况记录、防火巡查和检查记录、事故处置记录及有关材料，及时更新、统一保管
	
	
	B
	
	

	
	
	明确易燃易爆危险品安全管理的责任部门、责任人和职责, 建立并落实危险物品储存、出入库登记、使用等制度、规定
	
	
	A
	
	

	专职和志愿消防队管理
	专职和志愿消防队管理
	依法组建专职或志愿消防队，规定其职责、义务

建立健全专职或志愿消防队的定期例会、业务培训、训练演练、队员考核等制度
	查看专职或志愿消防队人员组成和装备配备情况，能否满足本单位初期火灾扑救需要。查阅定期例会、业务培训、训练演练、队员考核等相关资料。查看专职消防队员取得职业资格证书情况。现场模拟火情，实地测试专职或志愿消防队员灭火技能掌握情况。


	
	A
	
	

	
	
	为专职或志愿消防队配备相应的消防装备、器材，组织开展消防业务学习和灭火技能训练
	
	
	A
	
	

	
	
	单位专职消防队定期向辖区公安消防队报告消防训练和演练情况
	
	
	C
	
	

	
	
	专职消防员经消防培训合格并取得相应岗位的职业资格证书
	
	
	A
	
	

	灭火和应急疏散预案演练管理
	灭火和应急疏散预案演练管理
	制定有针对性的灭火和应急疏散预案，定期对预案进行修订完善
	查阅单位灭火和应急疏散预案，检查其内容是否符合单位消防安全实际，实施频次是否与单位使用性质相符合。查阅最近一个年度组织演练的影像资料、文字记录等档案资料。随机询问相关岗位员工是否熟练掌握灭火和应急疏散程序。模拟警情，现场组织全面或局部灭火和应急疏散预案演练，检验演练实效
	
	A
	
	

	
	
	明确组织灭火和应急疏散预案演练的责任部门、责任人和职责
	
	
	B
	
	

	
	
	确定组织预案演练的频次，制定年度演练计划
	
	
	B
	
	

	
	
	确定演练范围、目标、灾害模拟形式，定期组织消防演练
	
	
	A
	
	


评查人员：                                         委托单位负责人：                                                   年    月    日
